**采购**项目需求及技术要求

**前注：**

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经磋商小组评审认可； 2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经磋商小组评审认可；

一、采购需求一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 规格 | 数量 | 参数 |
| 防静电地板 | 600X600X35(mm)  （单块） | 94块（约34平方） | 材质：钢板壳结购，水泥填充，三聚氰胺贴面;符合SJ/T 10796-2001检测标准;系统电阻：导静电型：<1.0X 10^6Ω,静电耗散型：1.0X 10^6Ω～1.0X 10^10Ω;测试电压：100V;均布荷载：挠度≤2mm;集中荷载：挠度≤2mm，永久变形≤0.25mm,要求：地板组装精细，接缝整齐，粘接牢固，不开胶，板面覆盖层柔光、耐污、不打滑，无明显色差、起泡及疵点。（含安装的地板支架、门口不锈钢或铝合金封边条等所有辅材） |
| 阻燃窗帘 | 2.45m\*2.55m | 6.25  平方 | 2.45m\*2.55m,隔热防晒、健康环保、阻燃涂料  （含安装的的所有辅材） |
| 备注：供应商负责拆除原地板，并清理外运至合法的垃圾场。 | | | |

二、商务要求

**（一）报价要求：1.**供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、供货安装费用、管理费及税金等为完成磋商文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2.供应商的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证正品供货，提供相关资料等。

**（三）时间及地点要求**

（1）时间要求：签订合同后20个工作日内完成供货、安装。

（2）供货、安装地点：送至安庆市疾病预防控制中心

**（四）付款方式**

全部物品到货验收合格后，付合同价的50%，安装验收结束后一次性付清货款。

**（五）投标保证金及履约保证金：**无。

**（六）验收方法及标准**

按照成交人签订的采购合同和技术要求及标准对每一环节、标准的履约情况进行验收。验收结束后，应当出具验收书，由双方共同签署。

1. 特别说明：

1.踏勘现场：供应商自行踏勘现场，自主收集为满足报价所需的内容，供应商在踏勘现场中自主获悉项目场地和相关的周边环境情况。特别应当注意地板地龙的损害、缺失问题，供应商报价应当包含为完成本项目采购、施工所需的全部费用，供应商一旦成交，除政策性调整、经批准的设计变更、经济签证外，其它工程造价增减均不予签证计价，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失，供应商在踏勘现场发生的费用自理。

2.本项目采购施工一体化，供应商中标后，按采购人指定地点供货，货物验收合格后，施工安装，安装结束后配合采购单位验收，直至验收结束。